## 表1汇总报价表
表1
广东省皮肤性病防治中心(南方医科大学皮肤病医院)白云院区建设项目-汇总报价表
报价单位（盖章）： |  | 报价日期：
联系人： |  | 联系电话：
邮箱：
序号 | 内容 | 金额（元）
1 | 垂直电梯报价表-标准功能
2 | 垂直电梯报价表-选配功能
3 | 扶手电梯报价表-标准功能
4 | 扶手电梯报价表-选配功能
5 | 合计 | 0

## 表2垂直电梯报价表-标准
表2
广东省皮肤性病防治中心(南方医科大学皮肤病医院)白云院区建设项目-垂直电梯报价表-标准功能
说明 | 1、电梯参数具体详《广东省皮肤性病防治中心(南方医科大学皮肤病医院)白云院区建设项目电梯参数》 2、电梯厂家补充电梯标准功能、其他补充说明电梯 3、此次询价只作为市场调研，不作直接采购，各参与本次市场调查公司所提供的材料仅供我院明确采购需求参考。如有不周之处，敬请理解。
序号 | 直电梯编号 | 数量 | 类型 | 电梯参数 |  |  | 电梯标准装饰 | 电梯标准功能(标配，价格已包含在总价中) |  | 其他要求 | 其他补充说明电梯 （1.土建参数是否满足要求 2.电梯外呼按钮及到站灯的线路套管及位置预留要求3.其他建议） | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
|  |  |  | 载重量(kg) | 额定速度(m/s) | 停站层 |  | 甲方要求 | 电梯厂家补充 |  | 电梯厂家补充 |  |  | 综合单价 | 合价
1 | DT1 | 1 | 污物电梯、消防电梯 | 1600 | 2 | -2~15 | 1.层门:304#发纹不锈钢（带2小时耐火等级）; 2.门套:304#发纹不锈钢小门套; 3.厅外召唤箱:不锈钢面板，一体式召唤段码楼层显示; 4.轿门:304#发纹不锈钢; 6.地板:防滑钢板; 5.轿厢内、门灯横梁:304#发纹不锈钢内墙面; 7.门地坎、层门地坎:硬质铝合金; 8.主操纵箱:不锈钢面板，多媒体显示屏; 9.副操纵箱:残疾人控制箱，带盲文，不锈钢面板（无障碍电梯配置，非无障碍电梯不配置）; 10.吊顶:发纹不锈钢加导光板照明; 11.轿厢通风系统:空调，不低于1.5P，出风口不少于2个; 12.三面不锈钢扁钢扶手; | 1.紫外线杀菌灯 2.语音播报：普通话、英文、粤语 3.视频电缆 4.音频电缆 5.光幕保护功能 6.轿门门锁 7.停电自动平层功能 8.空调电缆 9.井道钢牛腿 10.预留机器人对接和刷卡端口 11.到站灯 12.五方通话 |  | 1.考虑晚间人员活动少，节能节电，建议具备调整电梯运行数量的功能； 2.电梯六大核心部件要求原厂整机或原装进口，不允许翻新、贴牌、散件组装，六大核心部件包括：电梯曳引主机、控制柜控制系统、门机系统、限速器、安全钳、缓冲器； 3.厂家负责5年维保和质保。 |  | 台 | 1 |  | 0
2 | DT2、DT3 | 2 | 医护电梯、无障碍电梯 | 1350 | 2 | -2~15 | 1.层门:304#发纹不锈钢（带2小时耐火等级）; 2.门套:304#发纹不锈钢小门套; 3.厅外召唤箱:不锈钢面板，一体式召唤段码楼层显示; 4.轿门:304#发纹不锈钢; 6.地板:天然石或人造石; 5.轿厢内、门灯横梁:304#发纹不锈钢内墙面; 7.门地坎、层门地坎:硬质铝合金; 8.主操纵箱:不锈钢面板，多媒体显示屏; 9.副操纵箱:残疾人控制箱，带盲文，不锈钢面板（无障碍电梯配置，非无障碍电梯不配置）; 10.吊顶:发纹不锈钢加导光板照明; 11.轿厢通风系统:空调，不低于2.0P,出风口不少于2个;; 12.三面不锈钢扁钢扶手; | 1.空气过滤消毒机 2.语音播报：普通话、英文、粤语 3.视频电缆 4.音频电缆 5.光幕保护功能 6.轿门门锁 7.停电自动平层功能 8.空调电缆 9.井道钢牛腿 10.预留机器人对接和刷卡端口 11.到站灯 12.五方通话 |  | 1.考虑晚间人员活动少，节能节电，建议具备调整电梯运行数量的功能； 2.电梯六大核心部件要求原厂整机或原装进口，不允许翻新、贴牌、散件组装，六大核心部件包括：电梯曳引主机、控制柜控制系统、门机系统、限速器、安全钳、缓冲器； 3.厂家负责5年维保和质保。 |  | 台 | 2 |  | 0
3 | DT4 | 1 | 病床梯、无障碍电梯 | 1600 | 1.75 | -2~3 | 1.层门:304#发纹不锈钢（带2小时耐火等级）; 2.门套:304#发纹不锈钢小门套; 3.厅外召唤箱:不锈钢面板，一体式召唤段码楼层显示; 4.轿门:304#发纹不锈钢; 6.地板:天然石或人造石; 5.轿厢内、门灯横梁:304#发纹不锈钢内墙面; 7.门地坎、层门地坎:硬质铝合金; 8.主操纵箱:不锈钢面板，多媒体显示屏; 9.副操纵箱:残疾人控制箱，带盲文，不锈钢面板（无障碍电梯配置，非无障碍电梯不配置）; 10.吊顶:发纹不锈钢加导光板照明; 11.轿厢通风系统:空调，不低于2.0P,出风口不少于2个;; 12.三面不锈钢扁钢扶手; | 1.空气过滤消毒机 2.语音播报：普通话、英文、粤语 3.视频电缆 4.音频电缆 5.光幕保护功能 6.轿门门锁 7.停电自动平层功能 8.空调电缆 9.井道钢牛腿 10.预留机器人对接和刷卡端口 11.到站灯 12.五方通话 |  | 1.考虑晚间人员活动少，节能节电，建议具备调整电梯运行数量的功能； 2.电梯六大核心部件要求原厂整机或原装进口，不允许翻新、贴牌、散件组装，六大核心部件包括：电梯曳引主机、控制柜控制系统、门机系统、限速器、安全钳、缓冲器； 3.厂家负责5年维保和质保。 |  | 台 | 1 |  | 0
4 | DT5 | 1 | 病床梯、无障碍电梯 | 1600 | 1.75 | -2~4 | 1.层门:304#发纹不锈钢（带2小时耐火等级）; 2.门套:304#发纹不锈钢小门套; 3.厅外召唤箱:不锈钢面板，一体式召唤段码楼层显示; 4.轿门:304#发纹不锈钢; 6.地板:天然石或人造石; 5.轿厢内、门灯横梁:304#发纹不锈钢内墙面; 7.门地坎、层门地坎:硬质铝合金; 8.主操纵箱:不锈钢面板，多媒体显示屏; 9.副操纵箱:残疾人控制箱，带盲文，不锈钢面板（无障碍电梯配置，非无障碍电梯不配置）; 10.吊顶:发纹不锈钢加导光板照明; 11.轿厢通风系统:空调，不低于2.0P,出风口不少于2个; 12.三面不锈钢扁钢扶手; | 1.空气过滤消毒机 2.语音播报：普通话、英文、粤语 3.视频电缆 4.音频电缆 5.光幕保护功能 6.轿门门锁 7.停电自动平层功能 8.空调电缆 9.井道钢牛腿 10.预留机器人对接和刷卡端口 11.到站灯 12.五方通话 |  | 1.考虑晚间人员活动少，节能节电，建议具备调整电梯运行数量的功能； 2.电梯六大核心部件要求原厂整机或原装进口，不允许翻新、贴牌、散件组装，六大核心部件包括：电梯曳引主机、控制柜控制系统、门机系统、限速器、安全钳、缓冲器； 3.厂家负责5年维保和质保。 |  | 台 | 1 |  | 0
5 | DT6~DT9 | 4 | 病床梯、消防电梯、无障碍电梯 | 1800 | 2 | -2~15 | 1.层门:304#发纹不锈钢（带2小时耐火等级）; 2.门套:304#发纹不锈钢小门套; 3.厅外召唤箱:不锈钢面板，一体式召唤段码楼层显示; 4.轿门:304#发纹不锈钢; 6.地板:天然石或人造石; 5.轿厢内、门灯横梁:304#发纹不锈钢内墙面; 7.门地坎、层门地坎:硬质铝合金; 8.主操纵箱:不锈钢面板，多媒体显示屏; 9.副操纵箱:残疾人控制箱，带盲文，不锈钢面板（无障碍电梯配置，非无障碍电梯不配置）; 10.吊顶:发纹不锈钢加导光板照明; 11.轿厢通风系统:空调，不低于2.0P,出风口不少于2个; 12.三面不锈钢扁钢扶手; | 1.空气过滤消毒机 2.语音播报：普通话、英文、粤语 3.视频电缆 4.音频电缆 5.光幕保护功能 6.轿门门锁 7.停电自动平层功能 8.空调电缆 9.井道钢牛腿 10.预留机器人对接和刷卡端口 11.到站灯 12.五方通话 |  | 1.考虑晚间人员活动少，节能节电，建议具备调整电梯运行数量的功能； 2.电梯六大核心部件要求原厂整机或原装进口，不允许翻新、贴牌、散件组装，六大核心部件包括：电梯曳引主机、控制柜控制系统、门机系统、限速器、安全钳、缓冲器； 3.厂家负责5年维保和质保。 |  | 台 | 4 |  | 0
6 | DT10 | 1 | 手术专梯、消防电梯 | 1800 | 2 | -2~15 | 1.层门:304#发纹不锈钢（带2小时耐火等级）; 2.门套:304#发纹不锈钢小门套; 3.厅外召唤箱:不锈钢面板，一体式召唤段码楼层显示; 4.轿门:304#发纹不锈钢; 6.地板:天然石或人造石; 5.轿厢内、门灯横梁:304#发纹不锈钢内墙面; 7.门地坎、层门地坎:硬质铝合金; 8.主操纵箱:不锈钢面板，多媒体显示屏; 9.副操纵箱:残疾人控制箱，带盲文，不锈钢面板（无障碍电梯配置，非无障碍电梯不配置）; 10.吊顶:发纹不锈钢加导光板照明; 11.轿厢通风系统:空调，不低于2.0P,出风口不少于2个; 12.三面不锈钢扁钢扶手; | 1.空气过滤消毒机 2.语音播报：普通话、英文、粤语 3.视频电缆 4.音频电缆 5.光幕保护功能 6.轿门门锁 7.停电自动平层功能 8.空调电缆 9.井道钢牛腿 10.预留机器人对接和刷卡端口 11.到站灯 12.五方通话 |  | 1.考虑晚间人员活动少，节能节电，建议具备调整电梯运行数量的功能； 2.电梯六大核心部件要求原厂整机或原装进口，不允许翻新、贴牌、散件组装，六大核心部件包括：电梯曳引主机、控制柜控制系统、门机系统、限速器、安全钳、缓冲器； 3.厂家负责5年维保和质保。 |  | 台 | 1 |  | 0
7 | DT11~DT13 | 3 | 客梯、消防电梯、无障碍电梯 | 1350 | 2 | -2~13 | 1.层门:304#发纹不锈钢（带2小时耐火等级）; 2.门套:304#发纹不锈钢小门套; 3.厅外召唤箱:不锈钢面板，一体式召唤段码楼层显示; 4.轿门:304#发纹不锈钢; 6.地板:天然石或人造石; 5.轿厢内、门灯横梁:304#发纹不锈钢内墙面; 7.门地坎、层门地坎:硬质铝合金; 8.主操纵箱:不锈钢面板，多媒体显示屏; 9.副操纵箱:残疾人控制箱，带盲文，不锈钢面板（无障碍电梯配置，非无障碍电梯不配置）; 10.吊顶:发纹不锈钢加导光板照明; 11.轿厢通风系统:空调，不低于2.0P,出风口不少于2个; 12.三面不锈钢扁钢扶手; | 1.空气过滤消毒机 2.语音播报：普通话、英文、粤语 3.视频电缆 4.音频电缆 5.光幕保护功能 6.轿门门锁 7.停电自动平层功能 8.空调电缆 9.井道钢牛腿 10.预留机器人对接和刷卡端口 11.到站灯 12.五方通话 |  | 1.考虑晚间人员活动少，节能节电，建议具备调整电梯运行数量的功能； 2.电梯六大核心部件要求原厂整机或原装进口，不允许翻新、贴牌、散件组装，六大核心部件包括：电梯曳引主机、控制柜控制系统、门机系统、限速器、安全钳、缓冲器； 3.厂家负责5年维保和质保。 |  | 台 | 3 |  | 0
8 | DT14 | 1 | 体检、医美电梯、无障碍电梯 | 1600 | 2 | -2~13 | 1.层门:304#发纹不锈钢（带2小时耐火等级）; 2.门套:304#发纹不锈钢小门套; 3.厅外召唤箱:不锈钢面板，一体式召唤段码楼层显示; 4.轿门:304#发纹不锈钢; 6.地板:天然石或人造石; 5.轿厢内、门灯横梁:304#发纹不锈钢内墙面; 7.门地坎、层门地坎:硬质铝合金; 8.主操纵箱:不锈钢面板，多媒体显示屏; 9.副操纵箱:残疾人控制箱，带盲文，不锈钢面板（无障碍电梯配置，非无障碍电梯不配置）; 10.吊顶:发纹不锈钢加导光板照明; 11.轿厢通风系统:空调，不低于2.0P,出风口不少于2个; 12.三面不锈钢扁钢扶手; | 1.空气过滤消毒机 2.语音播报：普通话、英文、粤语 3.视频电缆 4.音频电缆 5.光幕保护功能 6.轿门门锁 7.停电自动平层功能 8.空调电缆 9.井道钢牛腿 10.预留机器人对接和刷卡端口 11.到站灯 12.五方通话 |  | 1.考虑晚间人员活动少，节能节电，建议具备调整电梯运行数量的功能； 2.电梯六大核心部件要求原厂整机或原装进口，不允许翻新、贴牌、散件组装，六大核心部件包括：电梯曳引主机、控制柜控制系统、门机系统、限速器、安全钳、缓冲器； 3.厂家负责5年维保和质保。 |  | 台 | 1 |  | 0
9 | DT15 | 1 | 动物专梯 | 2000 | 1.75 | -2、-1、1、8、9、13 | 1.层门:304#发纹不锈钢（带2小时耐火等级）; 2.门套:304#发纹不锈钢小门套; 3.厅外召唤箱:不锈钢面板，一体式召唤段码楼层显示; 4.轿门:304#发纹不锈钢; 6.地板:防滑钢板; 5.轿厢内、门灯横梁:304#发纹不锈钢内墙面; 7.门地坎、层门地坎:硬质铝合金; 8.主操纵箱:不锈钢面板，多媒体显示屏; 9.副操纵箱:残疾人控制箱，带盲文，不锈钢面板（无障碍电梯配置，非无障碍电梯不配置）; 10.吊顶:发纹不锈钢加导光板照明; 11.轿厢通风系统:空调，不低于2.0P,出风口不少于2个; 12.三面不锈钢扁钢扶手; | 1.紫外线杀菌灯 2.语音播报：普通话、英文、粤语 3.视频电缆 4.音频电缆 5.光幕保护功能 6.轿门门锁 7.停电自动平层功能 8.空调电缆 9.井道钢牛腿 10.预留机器人对接和刷卡端口 11.到站灯 12.五方通话 |  | 1.考虑晚间人员活动少，节能节电，建议具备调整电梯运行数量的功能； 2.电梯六大核心部件要求原厂整机或原装进口，不允许翻新、贴牌、散件组装，六大核心部件包括：电梯曳引主机、控制柜控制系统、门机系统、限速器、安全钳、缓冲器； 3.厂家负责5年维保和质保。 |  | 台 | 1 |  | 0
10 | DT16 | 1 | 污物电梯、消防电梯 | 2000 | 2 | -2~13 | 1.层门:304#发纹不锈钢（带2小时耐火等级）; 2.门套:304#发纹不锈钢小门套; 3.厅外召唤箱:不锈钢面板，一体式召唤段码楼层显示; 4.轿门:304#发纹不锈钢; 6.地板:防滑钢板; 5.轿厢内、门灯横梁:304#发纹不锈钢内墙面; 7.门地坎、层门地坎:硬质铝合金; 8.主操纵箱:不锈钢面板，多媒体显示屏; 9.副操纵箱:残疾人控制箱，带盲文，不锈钢面板（无障碍电梯配置，非无障碍电梯不配置）; 10.吊顶:发纹不锈钢加导光板照明; 11.轿厢通风系统:空调，不低于2.0P,出风口不少于2个; 12.三面不锈钢扁钢扶手; | 1.紫外线杀菌灯 2.语音播报：普通话、英文、粤语 3.视频电缆 4.音频电缆 5.光幕保护功能 6.轿门门锁 7.停电自动平层功能 8.空调电缆 9.井道钢牛腿 10.预留机器人对接和刷卡端口 11.到站灯 12.五方通话 |  | 1.考虑晚间人员活动少，节能节电，建议具备调整电梯运行数量的功能； 2.电梯六大核心部件要求原厂整机或原装进口，不允许翻新、贴牌、散件组装，六大核心部件包括：电梯曳引主机、控制柜控制系统、门机系统、限速器、安全钳、缓冲器； 3.厂家负责5年维保和质保。 |  | 台 | 1 |  | 0
11 | DT17 | 1 | 污物电梯、消防电梯 | 1600 | 1.75 | -2~4 | 1.层门:304#发纹不锈钢（带2小时耐火等级）; 2.门套:304#发纹不锈钢小门套; 3.厅外召唤箱:不锈钢面板，一体式召唤段码楼层显示; 4.轿门:304#发纹不锈钢; 6.地板:防滑钢板; 5.轿厢内、门灯横梁:304#发纹不锈钢内墙面; 7.门地坎、层门地坎:硬质铝合金; 8.主操纵箱:不锈钢面板，多媒体显示屏; 9.副操纵箱:残疾人控制箱，带盲文，不锈钢面板（无障碍电梯配置，非无障碍电梯不配置）; 10.吊顶:发纹不锈钢加导光板照明; 11.轿厢通风系统:空调，不低于1.5P,出风口不少于2个; 12.三面不锈钢扁钢扶手; | 1.紫外线杀菌灯 2.语音播报：普通话、英文、粤语 3.视频电缆 4.音频电缆 5.光幕保护功能 6.轿门门锁 7.停电自动平层功能 8.空调电缆 9.井道钢牛腿 10.预留机器人对接和刷卡端口 11.到站灯 12.五方通话 |  | 1.考虑晚间人员活动少，节能节电，建议具备调整电梯运行数量的功能； 2.电梯六大核心部件要求原厂整机或原装进口，不允许翻新、贴牌、散件组装，六大核心部件包括：电梯曳引主机、控制柜控制系统、门机系统、限速器、安全钳、缓冲器； 3.厂家负责5年维保和质保。 |  | 台 | 1 |  | 0
12 | DT18 | 1 | 药物电梯 | 1350 | 1 | -1、1 | 1.层门:304#发纹不锈钢（带2小时耐火等级）; 2.门套:304#发纹不锈钢小门套; 3.厅外召唤箱:不锈钢面板，一体式召唤段码楼层显示; 4.轿门:304#发纹不锈钢; 6.地板:防滑钢板; 5.轿厢内、门灯横梁:304#发纹不锈钢内墙面; 7.门地坎、层门地坎:硬质铝合金; 8.主操纵箱:不锈钢面板，多媒体显示屏; 9.副操纵箱:残疾人控制箱，带盲文，不锈钢面板（无障碍电梯配置，非无障碍电梯不配置）; 10.吊顶:发纹不锈钢加导光板照明; 11.轿厢通风系统:空调，不低于1.5P,出风口不少于2个; 12.三面不锈钢扁钢扶手; | 1.紫外线杀菌灯 2.语音播报：普通话、英文、粤语 3.视频电缆 4.音频电缆 5.光幕保护功能 6.轿门门锁 7.停电自动平层功能 8.空调电缆 9.井道钢牛腿 10.预留机器人对接和刷卡端口 11.到站灯 12.五方通话 |  | 1.考虑晚间人员活动少，节能节电，建议具备调整电梯运行数量的功能； 2.电梯六大核心部件要求原厂整机或原装进口，不允许翻新、贴牌、散件组装，六大核心部件包括：电梯曳引主机、控制柜控制系统、门机系统、限速器、安全钳、缓冲器； 3.厂家负责5年维保和质保; 4.DT18需加对重安全钳。 |  | 台 | 1 |  | 0
垂直电梯 | 小计 | [10 empty] | 台 | 18 |  | 0

## 表3垂直电梯报价表-选配
表3
广东省皮肤性病防治中心(南方医科大学皮肤病医院)白云院区建设项目-垂直电梯报价表-选配功能
说明 | 1、电梯参数具体详《广东省皮肤性病防治中心(南方医科大学皮肤病医院)白云院区建设项目电梯参数》 2、电梯厂家补充其他功能（选配） 3、此次询价只作为市场调研，不作直接采购，各参与本次市场调查公司所提供的材料仅供我院明确采购需求参考。如有不周之处，敬请理解。
序号 | 直电梯编号 | 数量 | 类型 | 电梯参数 |  |  | 其他功能（选配） | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
|  |  |  | 载重量(kg) | 额定速度(m/s) | 停站层 | 电梯厂家补充 |  |  | 综合单价 | 合价
1 | DT1 | 1 | 污物电梯、消防电梯 | 1600 | 2 | -2~15 |  | 台 | 1 |  | 0
2 | DT2、DT3 | 2 | 医护电梯、无障碍电梯 | 1350 | 2 | -2~15 |  | 台 | 2 |  | 0
3 | DT4 | 1 | 病床梯、无障碍电梯 | 1600 | 1.75 | -2~3 |  | 台 | 1 |  | 0
4 | DT5 | 1 | 病床梯、无障碍电梯 | 1600 | 1.75 | -2~4 |  | 台 | 1 |  | 0
5 | DT6~DT9 | 4 | 病床梯、消防电梯、无障碍电梯 | 1800 | 2 | -2~15 |  | 台 | 4 |  | 0
6 | DT10 | 1 | 手术专梯、消防电梯 | 1800 | 2 | -2~15 |  | 台 | 1 |  | 0
7 | DT11~DT13 | 3 | 客梯、消防电梯、无障碍电梯 | 1350 | 2 | -2~13 |  | 台 | 3 |  | 0
8 | DT14 | 1 | 体检、医美电梯、无障碍电梯 | 1600 | 2 | -2~13 |  | 台 | 1 |  | 0
9 | DT15 | 1 | 动物专梯 | 2000 | 1.75 | -2、-1、1、8、9、13 |  | 台 | 1 |  | 0
10 | DT16 | 1 | 污物电梯、消防电梯 | 2000 | 2 | -2~13 |  | 台 | 1 |  | 0
11 | DT17 | 1 | 污物电梯、消防电梯 | 1600 | 1.75 | -2~4 |  | 台 | 1 |  | 0
12 | DT18 | 1 | 药物电梯 | 1350 | 1 | -1、1 |  | 台 | 1 |  | 0
垂直电梯 | 小计 | [6 empty] | 台 | 18 |  | 0

## 表4扶手电梯报价表-标准
表4
广东省皮肤性病防治中心(南方医科大学皮肤病医院)白云院区建设项目-扶手电梯报价表-标准功能
说明 | 1、扶梯参数具体详《广东省皮肤性病防治中心(南方医科大学皮肤病医院)白云院区建设项目扶梯参数》 2、电梯厂家补充电梯标准功能、其他功能、其他补充说明电梯 3、此次询价只作为市场调研，不作直接采购，各参与本次市场调查公司所提供的材料仅供我院明确采购需求参考。如有不周之处，敬请理解。
序号 | 扶梯编号 | 数量 | 类型 | 扶梯参数 |  |  |  | 电梯标准功能(标配，价格已包含在总价中) |  | 其他要求 | 其他补充说明电梯 （1.土建参数是否满足要求 2.其他建议） | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
|  |  |  | 角度 | 速度(m/s) | 提升高（mm） | 停站层 | 甲方要求 | 电梯厂家补充 |  | 电梯厂家补充 |  |  | 综合单价 | 合价
1 | FT1-FT2 | 2 | 自动扶梯 | 30° | 0.5m/s | 5500 | -1F,1F | 1.护壁板：透明钢化安全玻璃;2.扶手高度:1米; 3.围裙板:304不锈钢;4.扶手带:合成橡胶（黑色）; 5.内外盖板:304不锈钢;6.楼层板:不锈钢/铝合金; 7.梳齿:强化合成树脂(荧光黄色);8.梯级:不锈钢板（四周荧光黄色安全边界）; 9.三角警示牌:1个/台;10.防攀爬装置:1个/台; 11.运行方向指示器;12.无人乘坐低速运行; 13.驱动链断链安全保护；14.梯级链安全保护； 15.梳齿板安全保护；16.扶手带进出口保护； 17.梯级下陷安全保护；18.扶手带速度监控； 19.梯级缺失保护；20.楼层板安全保护； 21.制动器释放安全保护；22.裙板防护（毛刷）； 23.超速安全保护；24.逆转安全保护； 25.急停装置；26.欠相、反相电机过流保护； 27.控制柜重要器件监控；28.制动距离过长检测； 29.欠速保护；30.梯级静电刷； 31.故障报警；32.语音提示； 33.裙板安全保护。 |  | 厂家负责5年维保和质保。 |  | 台 | 2 |  | 0
2 | FT3-FT4 | 2 | 自动扶梯 | 30° | 0.5m/s | 5500 | 1F,2F | 1.护壁板：透明钢化安全玻璃;2.扶手高度:1米; 3.围裙板:304不锈钢;4.扶手带:合成橡胶（黑色）; 5.内外盖板:304不锈钢;6.楼层板:不锈钢/铝合金; 7.梳齿:强化合成树脂(荧光黄色);8.梯级:不锈钢板（四周荧光黄色安全边界）; 9.三角警示牌:1个/台;10.防攀爬装置:1个/台; 11.运行方向指示器;12.无人乘坐低速运行; 13.驱动链断链安全保护；14.梯级链安全保护； 15.梳齿板安全保护；16.扶手带进出口保护； 17.梯级下陷安全保护；18.扶手带速度监控； 19.梯级缺失保护；20.楼层板安全保护； 21.制动器释放安全保护；22.裙板防护（毛刷）； 23.超速安全保护；24.逆转安全保护； 25.急停装置；26.欠相、反相电机过流保护； 27.控制柜重要器件监控；28.制动距离过长检测； 29.欠速保护；30.梯级静电刷； 31.故障报警；32.语音提示； 33.裙板安全保护。 |  | 厂家负责5年维保和质保。 |  | 台 | 2 |  | 0
3 | FT5-FT6 | 2 | 自动扶梯 | 30° | 0.5m/s | 5000 | 2F,3F | 1.护壁板：透明钢化安全玻璃;2.扶手高度:1米; 3.围裙板:304不锈钢;4.扶手带:合成橡胶（黑色）; 5.内外盖板:304不锈钢;6.楼层板:不锈钢/铝合金; 7.梳齿:强化合成树脂(荧光黄色);8.梯级:不锈钢板（四周荧光黄色安全边界）; 9.三角警示牌:1个/台;10.防攀爬装置:1个/台; 11.运行方向指示器;12.无人乘坐低速运行; 13.驱动链断链安全保护；14.梯级链安全保护； 15.梳齿板安全保护；16.扶手带进出口保护； 17.梯级下陷安全保护；18.扶手带速度监控； 19.梯级缺失保护；20.楼层板安全保护； 21.制动器释放安全保护；22.裙板防护（毛刷）； 23.超速安全保护；24.逆转安全保护； 25.急停装置；26.欠相、反相电机过流保护； 27.控制柜重要器件监控；28.制动距离过长检测； 29.欠速保护；30.梯级静电刷； 31.故障报警；32.语音提示； 33.裙板安全保护。 |  | 厂家负责5年维保和质保。 |  | 台 | 2 |  | 0
扶梯 | 小计 | [10 empty] | 台 | 6 |  | 0

## 表5扶手电梯报价表-选配
表5
广东省皮肤性病防治中心(南方医科大学皮肤病医院)白云院区建设项目-扶手电梯报价表-选配功能
说明 | 1、扶梯参数具体详《广东省皮肤性病防治中心(南方医科大学皮肤病医院)白云院区建设项目扶梯参数》 2、电梯厂家补充电梯标准功能、其他功能、其他补充说明电梯 3、此次询价只作为市场调研，不作直接采购，各参与本次市场调查公司所提供的材料仅供我院明确采购需求参考。如有不周之处，敬请理解。
序号 | 扶梯编号 | 数量 | 类型 | 扶梯参数 |  |  |  | 其他功能（选配） | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
|  |  |  | 角度 | 速度(m/s) | 提升高（mm） | 停站层 | 电梯厂家补充 |  |  | 综合单价 | 合价
1 | FT1-FT2 | 2 | 自动扶梯 | 30° | 0.5m/s | 5500 | -1F,1F |  | 台 | 2 |  | 0
2 | FT3-FT4 | 2 | 自动扶梯 | 30° | 0.5m/s | 5500 | 1F,2F |  | 台 | 2 |  | 0
3 | FT5-FT6 | 2 | 自动扶梯 | 30° | 0.5m/s | 5000 | 2F,3F |  | 台 | 2 |  | 0
扶梯 | 小计 | [7 empty] | 台 | 6 |  | 0